生物质燃烧技术

摘要：清华大学生物质燃烧技术建立在清华大学独立知识产权的生活垃圾清洁焚烧及综合利用专利技术上，综合考虑了生物质燃料的特点，循环流化床锅炉经特殊设计，以保证生物质燃料的充分燃烧，并避免积灰、结渣及腐蚀现象。用于生物质燃烧的热风发生装置已申请专利。

# 一 、概况

清华大学热能工程系对生物质的焚烧及其综合利用进行了十多年的研究，开发出了“燃用多成分低热值燃料的流化床锅炉及其运行方法”（专利号：ZL97103977.1）发明专利技术，该项技术以循环流化床焚烧技术为核心，配以特殊的进料和排渣系统，根据生物质的燃烧特性、成灰特性，对进料形式、炉膛结构、分离方式、受热面布置进行了特殊的设计，并对防腐、尾部积灰进行了有效地处理，对排放物的污染进行了有效地控制。该项技术拥有完全的自主知识产权，可广泛应用于生活垃圾以及玉米芯、秸秆等农林废弃物的焚烧处理及能源利用。

该循环流化床锅炉具有高效、低磨损、负荷调节范围宽、运行可靠、启动迅速等突出优点，经杜邦公司酒泉种子加工厂同类燃烧生物质锅炉实际运行检验，可长期不间断运行，运行效果良好。

循环流化床燃烧技术对秸秆燃料的适应性较好，负荷调节范围较大的。床内工质颗粒扰动剧烈，传热和传质工况十分优越，有利于高温烟气、空气与燃料地混合充分，为高水分、低热值的生物质燃料提供极佳的着火条件，同时由于燃料在床内停留的时间较长，可以确保生物质燃料地完全燃烧，从而提高了燃用生物质锅炉的热效率。

在生物质燃烧技术研究的过程中，清华大学还开发了燃用生物质的热风炉，并申请了专利“一种燃用生物质的热风发生装置”（发明专利申请号：200710064684.1，实用新型专利申请号：200720103931.X）。

# 二、生物质燃料燃烧特性

与常规的燃煤相比，生物质燃料通常氧含量高（通常大于30%），氢碳比、氧碳比较高，挥发分高，灰分含量少。由于生物质燃料特性的不同，从而导致了生物质燃料在燃烧过程中的燃烧机理、反应速度以及燃烧产物的成分与燃煤相比也都存在较大差别，表现出不同于燃煤的燃烧特性。生物质燃料的燃烧过程主要分为挥发份的析出、燃烧和残余焦炭的燃烧、燃尽两个独立阶段，其燃烧过程的特点是：

(1) 生物质水分含量较多，燃烧需要较高的干燥温度和较长的干燥时间，产生的烟气体积较大，排烟热损失较高；

(2) 生物质燃料的密度小，结构比较松散，迎风面积大，容易被吹起，悬浮燃烧的比例较大；

(3) 由于生物质发热量低，炉内温度场偏低，组织稳定的燃烧比较困难；

(4) 由于生物质挥发份含量高，燃料着火温度较低，一般在 250℃~350℃温度下挥发份就大量析出并开始剧烈燃烧，此时若空气供应量不足，将会增大燃料的化学不完全燃烧损失；

(5) 挥发份析出燃尽后，受到灰烬包裹和空气渗透困难的影响，焦炭颗粒燃烧速度缓慢、燃尽困难，如不采取适当的必要措施，将会导致灰烬中残留较多的余碳，增大机械不完全燃烧损失。

(6) 秸秆等部分生物质燃料含氯量较高，因此需要对床层部分结构和运行工况进行特殊考虑，防止其对床层部分的腐蚀。

同时，秸秆类生物质燃料还会随着收割季节的不同，水分波动较大，这就要求燃烧设备对秸秆燃料水分波动带来的热值变化的适应性较强。

而由于秸秆生物质中含有大量的碱金属元素（主要是钾和钠），在生物质燃烧过程中，碱金属、硫和氯元素挥发出来，相互间发生化学反应，然后以硫酸盐或氯化物的形式凝结在飞灰颗粒和受热面的壁面上，容易在受热面上发生积灰、结渣现象，影响燃烧设备安全、稳定的运行。因此，在设计生物质燃烧设备时，必须加以特殊考虑。

# 三 、清华大学生物质燃烧技术特点

清华大学生物质燃烧技术在对玉米芯、秸秆等生物质燃料特性进行分析、总结基础上，对循环流化床锅炉结构加以特殊设计，使生物质维持在 750～850℃左右稳定燃烧，避免了燃料结渣现象，并且减少了 NOx、SOx等有害气体的生成，具有显著的经济效益和环保效益。

本技术及其产品具有以下几个特点：

1、热效率较高，η≥83%；

本技术采用循环流化床锅炉，生物质燃料焚烧彻底完全，而且分离后灰渣重新进入炉膛，从而换热效率大幅度提高，锅炉的热效率一般高于83%，相比目前的燃煤中小供暖锅炉，热效率提高了10%左右，从而能够有效地减少燃料的耗量，降低了锅炉的运行成本。

2、运行成本低廉

全部以玉米芯、秸秆等生物质为燃料，其单位热值的价格低于煤，加之本锅炉的热效率比目前的锅炉高出10个点左右，使得锅炉的运行成本较低。

3、  燃料适用性广，能够确保锅炉稳定安全运行

本产品不但能够全部以玉米秸、玉米芯、麦秸、稻秸、木屑、杂草等生物质为燃料，还可以全部以煤或者劣质煤为燃料，同时，也能够适应煤和生物质燃料混烧的情况，这样，如果发生生物质短缺的情况下，也可以保证锅炉能够连续稳定运行。

4、 对结渣问题进行了特殊处理

生物质的灰熔点比较低，一般在930～990℃，本产品的炉膛设计温度为750～850℃，并保持炉膛温度均匀稳定，从而避免炉膛结渣。

5、 对积灰问题进行了特殊处理

根据生物质焚烧的积灰特性，本产品对尾部对流受热面和吹灰方式进行了特殊的设计，采取乙炔爆燃的吹灰方式，能够避免积灰。

## 3.1 燃烧组织

生物质锅炉采用循环流化床燃烧方式。炉膛内的生物质燃料在流态化状态下燃烧，并与炉膛水冷壁受热面进行热交换，离开炉膛并夹带大量物料颗粒的烟气经过高温旋风分离器之后，绝大部分固体物料被旋风分离器分离下来，经返料器返回炉膛，烟气则进入尾部的烟道。循环流化床燃烧系统由炉膛、旋风分离器和返料器等核心部分组成。

为了使秸秆生物质充分的燃烧和燃尽，锅炉燃烧系统采用两级配风系统。由于物料充分循环，循环流化床锅炉可以实现炉内均匀的温度控制，炉内均匀的温度水平，有利于固定碳的燃尽，同时，通过高效率的旋风分离器，可以把未燃尽的固定碳分离，送回炉内燃烧，进一步降低飞灰的含碳量，因此，秸秆循环流化床锅炉的燃烧效率可以达到99%以上。

为了降低生物质燃料燃烧过程中产生的二氧化硫和氯化氢，锅炉设有石灰石加入系统，石灰石进入炉膛后，经过煅烧分解为氧化钙，氧化钙在低温下和烟气中的二氧化硫反应生成硫酸钙，通过物料的多次循环，可以提高氧化钙的利用率，通常循环流化床的脱硫效率可以达到90%以上。另外，在低温燃烧状态下，氧化钙还可以与烟气中的氯化氢反应生成氯化钙，脱除烟气中一部分氯化氢气体，对于减轻尾部的低温腐蚀有较好的效果。

## 3.2有效防止结渣积灰现象

防止生物质燃料燃烧结焦的主要措施主要从两个方面来考虑：一是控制生物质燃料燃烧的温度，使其低于灰的变形温度；二是通过选择性的循环床料，提高生物质燃料燃烧后灰的熔点温度。

为了防止生物质燃料在炉膛内结焦，选取了较低的炉膛燃烧温度，同时，该温度又不会影响到秸秆充分燃烧和燃尽。生物质燃烧后的灰具有较强的粘结性，容易在对流受热面上粘结，产生严重的积灰。清华大学生物质燃烧技术把过热器的高温段以屏式过热器的形式放置在炉内，通过炉内循环物料持续冲刷，有效地解决了屏式高温过热器的积灰。而控制尾部烟道中低温过热器的蒸汽出口温度，又可进一步降低了低温过热器的积灰。同时，采用高的烟气流速，也可以有效降低受热面的积灰。

另外，尾部对流受热面应配备合理的吹灰设备，对受热面的积灰进行有效地清除。

## 3.3 有效防止高温腐蚀现象

生物质燃料中含有后少量的硫和一定量的氯，燃烧过程中，会在过热器受热面上发生高温腐蚀。对高温腐蚀的机理研究表明，锅炉受热面的高温腐蚀与管壁的温度和积灰关系密切。如果管壁积灰弱，即使管壁温度较高，高温腐蚀的速度也较慢；如果积灰严重，腐蚀速度随着管壁温度的升高急剧增加。

清华大学生物质燃烧技术采用屏式高温过热器，因循环物料的持续冲刷，积灰非常弱，因此，发生高温腐蚀机会大大降低。同时，屏式高温过热器所用材料本身具有良好的抗腐蚀能力，从而有效避免了屏式高温过热器的高温腐蚀。

低温过热器放置在尾部烟道中，由于控制了低温过热器出口的蒸汽温度，也大大降低了低温过热器的高温腐蚀。同时，选取高的烟气流速和有效的吹灰设备，减轻低过的积灰状况，同样可以有效避免低温过热器的高温腐蚀。

## 3.4 有效防止低温腐蚀

锅炉的低温腐蚀主要是指空气预热器低温段的酸腐蚀，由于烟气中水蒸汽含量较高，烟气中氯化氢、二氧化硫等酸性气体会在管壁上凝结，发生低温腐蚀。

清华大学生物质燃烧技术采用循环流化床燃烧技术，可以通过炉内加石灰石，降低烟气中的酸性气体的含量，提高了酸露点的温度，可以减轻低温腐蚀；同时，空气预热器的低温段管材使用抗低温腐蚀设计，可以有效降低空气预热器低温段的低温腐蚀。

四、工程实例

1、登海先锋种业种子烘干热源系统一期工程（8t/h）

本项目的业主山东登海先锋种业公司（先锋种业为美国杜邦的全资子公司，登海先锋为其在国内的合资公司），该项目以清华大学开发的循环流化床焚烧炉为核心，采用全自动控制，以不经任何处理的玉米芯为燃料，生产恒温热风对种子进行烘干。项目主要内容如下：

锅炉类型：循环流化床

锅炉数量：1台

锅炉出力：5.6MW（8t/h）

燃料种类：玉米芯

燃料耗量：1.5t/h

出水温度：115℃

回水温度：70℃

每天节省标准煤：20t/d

投产日期：2004年9月

每天节省标准煤：20t/d

投产日期：2004年9月

2、登海先锋种业种子烘干热源系统二期工程（20t/h）

由于一期项目的成功运行，为用户节省了大量的运行费用，山东登海先锋种业公司于2006年1月继续采用清华大学开发的生物质循环流化床锅炉上马二期工程，该项目于2006年9月顺利建成投产。二期工程的主要内容如下：

锅炉类型：循环流化床

锅炉数量：1台

锅炉出力：14MW（20t/h）

燃料种类：玉米芯

燃料耗量：3.75t/h

出水温度：115℃

回水温度：70℃

每天节省标准煤：50t/d

投产日期：2006年9月

3、     甘肃敦煌种业先锋良种有限公司种子烘干热源系统工程（20t/h）

甘肃敦煌种业先锋良种有限公司为先锋种业与上市公司甘肃省敦煌种业有限公司的合资公司，成立于2006年11月，公司成立后即决定采用清华大学技术建设一套14MW燃用玉米芯循环流化床热风系统，项目的主要建设内容和技术参数与登海先锋二期工程一致。该项目将于2007年9月投产运行。

五、技术开发

在上述工程实施基础上，清华大学已就生物质燃烧发电，开发出了35~75t/h系列化生物质循环流化床锅炉及工艺系统，可供企业新建或改造技术选择。